### PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYSOKOŚCI DZIAŁEK: 23/2, 24/5, 25/2

Działki: 4/1, 4/2, 20, 23/2, 23/1, 24/4, 24/6, 25/1

LOKALIZACJA:	Mszczonów, ul. Fabryczna, Żyrardowska

INWESTOR:		Gmina Mszczonów

96 – 320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Kuciński

ŻYRARDÓW, CZERWIEC 2007 r.

##### SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania								str. 4

2. Materiały wyjściowe								str. 4

3. Zakres opracowania								str. 4

4. Sieć wodociągowa									str. 5

4.1. Koncepcja rozwiązania								str. 5

4.2. Ruraż										str. 5

4.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej							str. 5

4.4. Roboty ziemne								            str. 5-6

4.5. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami					str. 6

4.6. Montaż przewodów wodociągowych					            str. 6

4.7. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej		str. 7

4.8. Warunki geotechniczne								str. 7

4.9. Oznakowanie									str. 7

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne							str. 7

4.11. Eksploatacja i konserwacja							str. 7

5. Uwagi dla Wykonawcy							            str. 8

##### DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Warunki techniczne z dn. 30.05.2007 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów						str. 9

- Opinia Nr 291/2007 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dn. 01.06.2007 r.								           str. 10-11

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa – 7323 m/74/07						        	str. 12-21

- Decyzja – pismo nr RG 72213/23/07 z dnia 11.06.2007 r. – zezwalająca na umieszczenie sieci wodociągowej w ul. Żyrardowskiej				        	str. 22-23

- Decyzja – pismo GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/1132/2007 z dnia 09.07.2007 r. – zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 8 Wrocław - Białystok                                                                                   		        	str. 24-25

- Uzgodnienie WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim z dn. 20.06.2007 r.	str. 26

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		      	str. 27-30

- Oświadczenie projektanta		           				            str. 31

- Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa				                                               		str. 32

- Kopia uprawnień projektanta 				                                   str. 33

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji		      	str.

##### RYSUNKI

Rys. 1		Zagospodarowanie terenu

Rys. 2	Profil podłużny wodociągu

Rys. 3	Przejście pod przewodem energetycznym

Rys. 4	Przejście pod kanalizacją telekomunikacyjną

Rys. 5		Schematy węzłów

##### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ  DO WYSOKOŚCI DZIAŁEK 23/2, 24/5, 25/2

MSZCZONÓW, ul. FABRYCZNA, ŻYRARDOWSKA

1. Podstawa opracowania

###### Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie Umowy zawartej z Inwestorem.

2. Materiały wyjściowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie

- Warunki techniczne z dn. 30.05.2007 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

- Opinia Nr 291/2007 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dn. 01.06.2007 r.

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa – 7323 m/74/07

- Decyzja – pismo nr RG 72213/23/07 z dnia 11.06.2007 r. – zezwalająca na umieszczenie sieci wodociągowej w ul. Żyrardowskiej

- Decyzja – pismo GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/1132/2007 z dnia 09.07.2007 r. – zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 8 Wrocław - Białystok

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

- Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie z umową niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej, sieci wodociągowej do wysokości działek 23/2, 24/5, 25/2 w Mszczonowie przy ul. Fabrycznej i Żyrardowskiej.

4. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE PN 16 Ø 110/10,0 mm. Długość sieci wynosi 275,0 mb.

4.1. Koncepcja rozwiązania

Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągu PE 110 na dz. nr 4/1 przy ul. Fabrycznej, do pozostawionej zasuwy żeliwnej DN 100 mm.

Trasę wytyczono po terenach prywatnych działek oraz w planowanym poszerzeniu pasa drogowego drogi krajowej nr 8.

Wodociąg zaopatrzy w wodę pitną mieszkańców działek położonych wzdłuż trasy projektowanego wodociągu.

4.2. Ruraż

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE PN 16 Ø 110/10,0 mm. Rury łączone będą metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub stalowych nierdzewnych. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek żeliwnych jednokołnierzowych, przejściowych. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe płaskie. Połączenie rur PE z armaturą żeliwną za pomocą tulei kołnierzowych PE i kołnierzy stalowych (zestawy wraz ze śrubami dostarczane przez producenta).

4.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w 2 hydranty podziemne p.poż. DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 oraz 1 zasuwę liniową DN 100 mm. Każda zasuwa powinna posiadać obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw. Stosować obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z PrPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Wodociąg układany będzie metodą bezwykopową, za pomocą przewiertu sterowanego, rurami PE PN 16 Ø 110/10,0. W miejscu włączenia prace należy wykonywać ręcznie. Tam, gdzie wykonanie będzie wykopem otwartym – miejsca na komory przeciskowe, zmiany kierunku, których nie będzie można wykonać przeciskiem - materiał do podsypki powinien spełniać następujące warunki:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Należy zastosować podsypkę z piasku o grubości warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Do zagęszczania dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka może być wykonana gruntem rodzimym. Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie gruntu wodą, co zapewnia wysoki stopień zagęszczenia.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby szczelności przewodów wodociągowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione, a rury układane na sucho.

4.5. Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac opracować projekt organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodnić go z odpowiednią jednostką, tj. Urzędem Miejskim w Mszczonowie.

Przejście przez ul. Żyrardowską w rurze osłonowej stalowej DN 200 mm. Rurę PE wprowadzić w rurę osłonową na płozach dystansowych z PEHD. Montaż polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów. Dla uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową zastosowane zostaną manszety. Manszeta wykonana jest z elastomeru EPDM. Elementem mocującym jest opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej. Przykładowy producent płóz: Przedsiębiorstwo MAK z Łodzi.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej znajdują się: przyłącze gazu g 50, przyłącze telekomunikacyjne, kanał sanitarny tłoczny ks 300, przewód energetyczny eNN, przewód energetyczny oświetleniowy i kanalizacja telekomunikacyjna. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić właścicieli wyżej wymienionych urządzeń. Prace wykonywać ręcznie.

W miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi i przewodem telefonicznym, należy je zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną Arota. Końce rury uszczelnić gliną z materiałem włóknistym lub pianką poliuretanową samoutwardzalną.

Przed wykonaniem przecisku dokonać odkrywek w celu ustalenia dokładnej rzędnej ułożenia uzbrojenia i dokonania na tej podstawie ewentualnych korekt spadku wodociągu.

4.6. Montaż przewodów wodociągowych

Do montażu stosować rury PE wodociągowe PN 16, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. W miejscach montażu wodociągu wykopem otwartym, nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 × 0,5 × 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu hydrantów (pod

trójniki oraz kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 150. Między blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej.

4.7. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowany wodociąg należy zasypywać 30 cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbrojenie sieci pozostawić odkryte. Tak przygotowany rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie.

Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia.

4.8. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje się występowania wód podziemnych. Ewentualny sposób odwodnienia należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca się prowadzenie prac w porze suchej.

4.9. Oznakowanie

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i hydranty podziemne oznakować tabliczkami malowanymi przymocowanymi do stałych elementów, np. ogrodzenia, albo do słupków betonowych.

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mieć pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją. Producenci armatury żeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewniają to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trójniki, króćce kołnierzowe, zwężki, kolana pod hydranty pomalowane są fabrycznie materiałem bitumicznym. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

4.11. Eksploatacja i konserwacja

W celu prawidłowej eksploatacji sieci należy okresowo odpowietrzać ją poprzez odłączenie zasilania i wypuszczenie wody przez hydranty. Niezbędne jest również uruchomienie przynajmniej raz na kwartał każdego hydrantu i zasuwy, poprzez kilkakrotne podłączenie i pozostawienie w stanie wyjściowym.

5. Uwagi dla Wykonawcy

- Sieć wodociągową wykonać należy zgodnie z projektem oraz z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II

- Wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez producenta rur

- Instrukcją wykonywania robót ziemnych przy montażu rurociągów, opracowaną przez producenta rur

- Aktualnie obowiązującymi normami

- Projekt organizacji robót, obejmujący m.in. urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – opracowuje we własnym zakresie Wykonawca robót

- Wykonawca musi dostarczyć atesty i aprobaty na zastosowane rury i kształtki z PE oraz armaturę żeliwną

- UWAGA:

- Budowę sieci realizować pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać bezwzględnie w obecności przedstawiciela ZGKiM

- Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodnić go z Urzędem Miejskim w Mszczonowie

- Przed przystąpieniem do prac powiadomić:

-	RE Żyrardów;

-	Telekomunikację Polską Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowej Pruszków;

-	RG Mszczonów – skrzyżowanie z przyłączem gazowym.

- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przewodu

- Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w opinii w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz warunkach technicznych

- Uzyskać pozwolenie na budowę