### PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI 1648/2

Działki: 339/1; 59/2

LOKALIZACJA:	Mszczonów, ul. Żyrardowska

INWESTOR:		Gmina Mszczonów

96 – 320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Kuciński

ŻYRARDÓW, CZERWIEC 2007 r.

##### SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania								str. 4

2. Materiały wyjściowe								str. 4

3. Zakres opracowania								str. 4

4. Sieć wodociągowa									str. 5

4.1. Koncepcja rozwiązania								str. 5

4.2. Ruraż										str. 5

4.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej							str. 5

4.4. Roboty ziemne								            str. 5

4.5. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym					str. 6

4.6. Montaż przewodów wodociągowych					            str. 6

4.7. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej		str. 6

4.8. Warunki geotechniczne								str. 6

4.9. Oznakowanie									str. 7

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne							str. 7

4.11. Eksploatacja i konserwacja							str. 7

5. Uwagi dla Wykonawcy							            str. 7-8

##### DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Warunki techniczne z dn. 06.04.2007 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów						str. 9

- Opinia Nr 203/2007 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dn. 20.04.2007 r.								           str. 10

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa – 7323 m/75/07						        	str. 11-17

- Decyzja – pismo nr RG 72213/24/07 z dnia 11.06.2007 r. – zezwalająca na umieszczenie sieci wodociągowej w ul. Żyrardowskiej				        	str. 18-19

- Decyzja – pismo GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/1132/2007 z dnia 09.07.2007 r. – zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Grójec-Ostrów Mazowiecka                                                                              str. 20-21

- Uzgodnienie WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim z dn. 20.06.2007 r.	str. 22

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		      	str. 23-26

- Oświadczenie projektanta		           				            str. 27

- Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa				                                               		str. 28

- Kopia uprawnień projektanta 				                                   str. 29

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji		      	str.

##### RYSUNKI

Rys. 1		Zagospodarowanie terenu

Rys. 2	Profil podłużny

Rys. 3	Przejście pod przewodem telekomunikacyjnym

Rys. 4		Schematy węzłów

##### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI 1648/2

MSZCZONÓW, ul. ŻYRARDOWSKA

1. Podstawa opracowania

###### Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie Umowy zawartej z Inwestorem.

2. Materiały wyjściowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, zaewidencjonowana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie

- Warunki techniczne z dn. 06.04.2007 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

- Opinia Nr 203/2007 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dn. 20.04.2007 r.

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa – 7323 m/75/07

- Decyzja – pismo nr RG 72213/24/07 z dnia 11.06.2007 r. – zezwalająca na umieszczenie sieci wodociągowej w ul. Żyrardowskiej

- Decyzja – pismo GDDKiA-O/WA.Z.3.d.435/1132/2007 z dnia 09.07.2007 r. – zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Grójec-Ostrów Mazowiecka

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

- Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie z umową niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej, sieci wodociągowej do wysokości działki 1648/2 w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej.

4. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 110/10,0 mm. Długość sieci wynosi 50,0 mb.

4.1. Koncepcja rozwiązania

Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągu PE 110 przy ul. Żyrardowskiej. Należy zdemontować istniejący węzeł hydrantowy, wstawić trójnik żeliwny DN 100/100 i pozostałą armaturę oraz ponownie węzeł hydrantowy.

Trasę wytyczono w poboczu ul. Żyrardowskiej i drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Grójec-Ostrów Mazowiecka.

4.2. Ruraż

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE Ø 110/10,0 mm. Rury łączone będą metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub stalowych nierdzewnych. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek żeliwnych jednokołnierzowych, przejściowych. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe płaskie. Połączenie rur PE z armaturą żeliwną za pomocą tulei kołnierzowych PE i kołnierzy stalowych (zestawy wraz ze śrubami dostarczane przez producenta).

4.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w 1 hydrant podziemny p.poż. DN 80 mm z zasuwą odcinającą DN 80 oraz 1 zasuwę liniową DN 100 mm w miejscu włączenia. Każda zasuwa powinna posiadać obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw. Stosować obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z PrPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Wodociąg układany będzie metodą bezwykopową, za pomocą przewiertu sterowanego, rurami PE 110/10,0 mm. W miejscu włączenia prace należy wykonywać ręcznie. W miejscu wykonania komór przeciskowych zasypkę należy zagęścić do min. 98 %.

Zasypka może być wykonana gruntem rodzimym. Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie gruntu wodą, co zapewnia wysoki stopień zagęszczenia.

4.5. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac opracować projekt organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodnić go z odpowiednią jednostką, tj. Urzędem Miejskim w Mszczonowie.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej znajduje się przyłącze telekomunikacyjne t i projektowane przyłącze gazu g 40. W miejscu skrzyżowań dokonać ręcznie odkrywki w celu ustalenia dokładnej rzędnej uzbrojenia.

W miejscu skrzyżowania z przewodem telefonicznym, należy go zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną Arota. Końce rury uszczelnić gliną z materiałem włóknistym lub pianką poliuretanową samoutwardzalną.

4.6. Montaż przewodów wodociągowych

Do montażu stosować rury PE Ø 110/10,0 mm.

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 × 0,5 × 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką). Między blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej.

4.7. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie.

Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia.

4.8. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje się występowania wód podziemnych. Ewentualny sposób odwodnienia należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca się prowadzenie prac w porze suchej.

4.9. Oznakowanie

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i hydrant podziemny oznakować tabliczkami malowanymi przymocowanymi do stałych elementów, np. ogrodzenia, albo do słupków betonowych.

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mieć pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją. Producenci armatury żeliwnej (zasuwy, hydrant) zapewniają to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trójniki, króćce kołnierzowe, zwężki, kolano pod hydrant pomalowane są fabrycznie materiałem bitumicznym. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

4.11. Eksploatacja i konserwacja

W celu prawidłowej eksploatacji sieci należy okresowo odpowietrzać ją poprzez odłączenie zasilania i wypuszczenie wody przez hydrant. Niezbędne jest również uruchomienie przynajmniej raz na kwartał hydrantu i zasuw, poprzez kilkakrotne podłączenie i pozostawienie w stanie wyjściowym.

5. Uwagi dla Wykonawcy

- Sieć wodociągową wykonać należy zgodnie z projektem oraz z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II

- Wytycznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez producenta rur

- Instrukcją wykonywania robót ziemnych przy montażu rurociągów, opracowaną przez producenta rur

- Aktualnie obowiązującymi normami

- Projekt organizacji robót, obejmujący m.in. urządzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu – opracowuje we własnym zakresie Wykonawca robót

- Wykonawca musi dostarczyć atesty i aprobaty na zastosowane rury i kształtki z PE oraz armaturę żeliwną

- UWAGA:

- Budowę sieci realizować pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM

- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać bezwzględnie w obecności przedstawiciela ZGKiM

- Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodnić go z Urzędem Miejskim w Mszczonowie

- Przed przystąpieniem do prac powiadomić:

-	Telekomunikację Polską Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowej Pruszków;

-	RG Mszczonów – jeżeli zostanie wykonane przyłącze gazowe.

- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przewodu

- Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w opinii w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz warunkach technicznych

- Uzyskać pozwolenie na budowę