RG3410/21/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96-320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Mszczonów, 15.12.2010r.

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RG3410/21/10 pn.:

Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 338059 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 26.11.2010r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT.:

- Jak jest dokonane przyłącze wody geotermalnej (czy może ma to być na zasadzie zasilana z wymiennika ciepłego zastosowanego na palecie maszynowni)?

- W jakich warunkach pracuje woda geotermalna i czy zostały zastosowane już na wstępie filtry, które będą pracowały na zasadzie wybijania zanieczyszczeń z wody?

- Jak jest temperatura otrzymywanej wody geotermalnej, i czy taka sama zostanie doprowadzona do wanny?

- Na jakiej zasadzie ma być doprowadzona do wanny?

ODP.:

Ad 1. Wanna zasilana będzie wodą geotermalną z wewnętrznej instalacji technologicznej basenów geotermalnych. Zasilanie realizowane będzie z istniejącego zbiornika wyrównawczego basenu. Zamysłem inwestora jest utrzymanie maksymalnych oryginalnych parametrów wody geotermalnej (brunatny kolor) .

Ad 2. Technologia basenów wyposażona jest w filtry zanieczyszczeń jak również zespół chlorowni i redukcji ph. Ale projektowana technologia basenów zakłada doczyszczenie pobieranej wody. Projekt zakłada dostawę i montaż filtra piaskowego.

Ad 3. Pobrana ze zbiornika wyrównawczego woda jest o temperaturze ok. 33-34oC. Do wanny doprowadzona zostanie woda o parametrze ok. 36-38oC. Projekt zakłada podniesienie temperatury alternatywnie za pomocą grzałki elektrycznej lub wymiennika ciepła zasilanego z istniejącego źródła ciepła. Z punktu widzenia ekonomicznego inwestor preferuje wykorzystanie wymiennika ciepła.

Ad 4. Woda do wanny zostanie doprowadzona rurociągiem z komory zlokalizowanej w pobliżu planowanej lokalizacji wanny SPA. Wykonanie rurociągu (pełnej technologii) jest po stronie wykonawcy. Projekt zakłada umiejscowienie filtru piaskowego oraz całej maszynowni w nowoprojektowanym budynku kontenerowym zlokalizowanym w pobliżu wanny i komory, (patrz plan zagospodarowania terenu).

............................